## Com Desconto e BDI
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
PROJETO: SUBESTAÇÃO BIBLIOTECA
CARACTERÍSTICA: SUBESTAÇÃO CLASSE 25KV TRANSFORMADORA NÃO ABRIGADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte: SINAPI JUNHO/2018
BDI execução de obras: | 15.76%
BDI equipamentos: | 22.23%
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Referência | Item | Descrição | Quantidade | Unid. | Material + M.O. sem BDI | Valor unitário com BDI | Valor Total do Item
11273/SINAPI-I | 1.1 | ALÇA PARA ESTAI 9,53MM (3/8) | 2 | Unid. | 7.19 | 8.7883 | 17.58
10508/ORSE-I | 1.2 | Anel de amarração em silicone 25 KV - instalado. | 20 | Unid. | 9.94 | 12.1497 | 242.99
379/SINAPI-I | 1.3 | Arruela quadrada | 3 | Unid. | 0.53 | 0.64782 | 1.94
4616/ORSE-I | 1.4 | Cabo de alumínio anti tracking 50mm² - instalado. | 110 | m | 13.82 | 16.8922 | 1858.14
92982/SINAPI-C | 1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 16 | m | 9.78 | 11.9541 | 191.27
92992/SINAPI-C | 1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 130 | m | 55.09 | 67.3365 | 8753.75
72254/SINAPI-C | 1.7 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 45 | m | 33.27 | 40.6659 | 1829.97
9853/ORSE-S | 1.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,80X0,80X0,80M COM TAMPA DE CONCRETO. | 2 | Unid. | 477.42 | 583.5505 | 1167.1
3864/ORSE-I | 1.9 | Capa para conector - instalada. | 3 | Unid. | 30.28 | 37.0112 | 111.03
420/SINAPI-I | 1.10 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR DE CONCRETO - INSTALADA. | 9 | Unid. | 18.73 | 22.8937 | 206.04
2358/ORSE-S | 1.11 | Conector cunha estribo | 3 | Unid. | 13.75 | 16.8066 | 50.42
4615/ORSE-I | 1.12 | CORDOALHA DE AÇO 9,53MM (3/8) | 40 | m | 6.24 | 7.6272 | 305.09
10510/SINAPI-I | 1.13 | CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM - INSTALADA. | 1 | Unid. | 78.74 | 96.2439 | 96.24
93024/SINAPI-C | 1.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Unid. | 33.97 | 41.5215 | 41.52
Composição 01 | 1.15 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 3x3", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 80cm de profundidade em relação ao nível do solo - instalado. | 18 | m | 56.78 | 69.4022 | 1249.24
9037/ORSE-S | 1.16 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 3 | m | 75.62 | 92.4303 | 277.29
4655/ORSE-I | 1.17 | Espaçador losangular 25kv - instalado. | 5 | unid. | 85.95 | 105.0567 | 525.28
Composição 02 | 1.18 | ESTAI DE ÂNCORA COMPLETO | 1 | Unid. | 269.62 | 329.5565 | 329.56
11204/ORSE-I | 1.19 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica - executada. | 5 | unid. | 20 | 24.446 | 122.23
2884/ORSE-S | 1.20 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm - INSTALADO. | 6 | Unid. | 10.2 | 12.4675 | 74.8
3765/ORSE-S | 1.21 | fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100A completa com elo fusível de 5H - instalada. | 3 | Unid. | 373.51 | 456.5413 | 1369.62
3775/ORSE-S | 1.22 | Fornecimento e instalação de isolador de disco polimérico 25 kv. | 6 | Unid. | 86.36 | 105.5578 | 633.35
10629/ORSE-I | 1.23 | Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG - instalado. | 3 | Unid. | 17.25 | 21.0847 | 63.25
96985/SINAPI-C | 1.24 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM COBRE, SEM CONECTOR - INSTALADA. | 3 | unid. | 43.46 | 53.1212 | 159.36
3768/ORSE-S | 1.25 | Isolador polimérico tipo pino - instalado. | 3 | Unid. | 48.66 | 59.4771 | 178.43
93016/SINAPI-C | 1.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Unid. | 22.36 | 27.3306 | 27.33
2905/ORSE-S | 1.27 | Mão francesa plana 726mm - instalada. | 4 | Unid. | 7.98 | 9.754 | 39.02
436/SINAPI-I | 1.28 | Parafuso cabeça abaulada M16x125mm | 4 | Unid. | 5.36 | 6.5515 | 26.21
2910/ORSE-S | 1.29 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | 6 | Unid. | 5.82 | 7.1138 | 42.68
442/SINAPI-I | 1.30 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA - INSTALADO. | 8 | Unid. | 3.17 | 3.8747 | 31
4273/SINAPI-I | 1.31 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA - INSTALADO. | 3 | Unid. | 435.15 | 531.8838 | 1595.65
40598/SINAPI-I | 1.32 | Perfil "U" - instalado. | 2 | Unid. | 31.5 | 38.5024 | 77
3774/ORSE-S | 1.33 | Pino curto para isolador - instalado. | 3 | Unid. | 22.61 | 27.6362 | 82.91
421/SINAPI-I | 1.34 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM - INSTALADO. | 8 | Unid. | 9.336 | 11.4114 | 91.29
Composição 03 | 1.35 | Poste circular de concreto, altura 12m, resistência 10KN - instalado. | 1 | unid. | 3090.98 | 3778.1049 | 3778.1
7581/SINAPI-I | 1.36 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS - INSTALADA. | 2 | Unid. | 2.58 | 3.1535 | 6.31
4032/ORSE-S | 1.37 | Sela para cruzeta - instalada. | 1 | Unid. | 9.24 | 11.2941 | 11.29
4636/ORSE-I | 1.38 | Suporte "L" para chave fusível | 3 | Unid. | 20.5 | 25.0572 | 75.17
73624/SINAPI-C | 1.39 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR. | 2 | unid. | 71.26 | 87.1011 | 174.2
72263/SINAPI-C | 1.40 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 2 | Unid. | 19 | 23.2237 | 46.45
72265/SINAPI-C | 1.41 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 6 | Unid. | 23.41 | 28.614 | 171.68
Pesquisa de Mercado | 1.42 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 25KV-380/220V IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | Unid. | 12337 | 14281.1592 | 14281.16
TOTAL DA OBRA (COM BDI INCLUSO) | [6 empty] | 40412.94
OBSERVAÇÕES:
1)OS CUSTOS APRESENTADOS NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ENGLOBAM EM SEU VALOR TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA E COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
2) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O CADERNO DE ENCARGOS, COM O CRONOGRAMA FÍSICO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS
3)EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÕES, É VÁLIDA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
4)EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS, DEVERÁ SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO
SANTA MARIA, 22 DE AGOSTO DE 2018
ENG. ELETRICISTA CEDENIR BORGHETTI
SIAPE 1756683
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

## Composições
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
PROJETO: SUBESTAÇÃO BIBLIOTECA
CARACTERÍSTICA: SUBESTAÇÃO CLASSE 25KV TRANSFORMADORA NÃO ABRIGADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Composição 01 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 3x3" colocado a 80cm de profundidade em relação ao nível do solo, tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede elétrica subterrânea (colocada a 30cm acima do envelopamento de concreto) - instalado.
FONTE | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário | Subtotais
2442/SINAPI-I | ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV | m | 2 | 6.05 | 12.1
94963/SINAPI-C | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.08 | 299.06 | 23.92
106/ORSE-S | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento | m² | 0.08 | 66.75 | 5.34
11201/ORSE-I | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | m | 1 | 1.43 | 1.43
0337/SINAPI-I | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 0.1 | 9.59 | 0.96
83338/SINAPI-C | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 0.9 | 2.37 | 2.13
93371/SINAPI-C | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 0.49 | 6.54 | 3.2
88247-SINAPI-C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 14.67 | 0.73
88316-SINAPI-C | Servente com encargos complementares | h | 0.2 | 15.77 | 3.15
88309-SINAPI-C | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 19.12 | 3.82
|  |  |  | Totais | 56.78
Composição 02 | Estai de âncora completo (com parafusos, arruelas, cordoalha, haste, sapatilha, alças preformadas, bloco âncora em concreto, isolador, etc), com cordoalha de aço de 6,35mm, placa de ancoragem - implantado.
FONTE | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário | Subtotais
Pesquisa de mercado | CORDOALHA DE AÇO 9,53MM (3/8) | m | 18 | 6.24 | 112.32
7569/SINAPI-I | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | un | 1 | 35.42 | 35.42
7581/SINAPI-I | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Unid. | 2 | 2.15 | 4.3
3243/ORSE-I | Manilha sapatilha preformada | Unid. | 2 | 14.2 | 28.4
154/ORSE-I | Alça preformada p/ estai 6,4 mm mr | un | 4 | 6.1 | 24.4
Pesquisa de mercado | Placa de ancoragem (MORTO) | Unid. | 1 | 50 | 50
379/SINAPI-I | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | unid. | 3 | 0.53 | 1.59
430/SINAPI-I | PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 300MM - ZINCAGEM A FOGO | unid. | 1 | 4 | 4
Pesquisa de mercado | ISOLADOR CASTANHA | unid. | 1 | 9.19 | 9.19
|  |  |  | Totais | 269.62
Composição 03 | Poste circular de concreto, altura 12m, resistência 10KN - instalado.
FONTE | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário | Subtotais
Pesquisa de mercado | Poste circular de concreto 12m, resistência 10KN. | Unid. | 1 | 2649 | 2649
5928/SINAPI-C | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. | chp | 1 | 135.61 | 135.61
94963/SINAPI-C | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.3 | 299.06 | 89.72
72840/SINAPI-C | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM | TXKM | 360 | 0.58 | 208.8
93371/SINAPI-C | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 1.2 | 6.54 | 7.85
|  |  |  | Totais | 3090.98

## BDI
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
PROJETO: SUBESTAÇÃO BIBLIOTECA
CARACTERÍSTICA: SUBESTAÇÃO CLASSE 25KV TRANSFORMADORA NÃO ABRIGADA
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 85.
Para a execução de obras utiliza-se:
AC | Administração Central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprrvistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 7.4%
I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I) | 5.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | 0%
| ISS | 2%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 22.23%
| BDI Adotado | 22.23%
Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:
AC | Administração Central | 5.2%
S | Seguro | 0.24%
R | Risco e Imprrvistos | 0.43%
G | Garantia | 0.21%
DF | Despesas Financeiras | 1%
L | Lucro bruto | 4.1%
I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I) | 3.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
ISS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| BDI Calculado | 15.76%
| BDI Adotado | 15.76%
SANTA MARIA, 22 DE AGOSTO DE 2018
ENG. ELETRICISTA CEDENIR BORGHETTI
SIAPE 1756683
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
Note on D20: Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 87 - BDI médio.
Note on D37: GRUPO I – CLASSE VII – Plenário TC 025.990/2008-2

## SINAPI
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
PROJETO: SUBESTAÇÃO BIBLIOTECA
CARACTERÍSTICA: SUBESTAÇÃO CLASSE 25KV TRANSFORMADORA NÃO ABRIGADA
DECLARAÇÃO SINAPI
Obra: SUBESTAÇÃO BIBLIOTECA
Endereço da obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP 98590-000 - Santo Augusto - Rio Grande do Sul/RS.
Na condição de Responsável Técnico pelo orçamento declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o referido projeto da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 127 da lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.
SANTA MARIA, 22 DE AGOSTO DE 2018
ENG. ELETRICISTA CEDENIR BORGHETTI
SIAPE 1756683
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

## CRONOGRAMA
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
PROJETO: SUBESTAÇÃO BIBLIOTECA
CARACTERÍSTICA: SUBESTAÇÃO CLASSE 25KV TRANSFORMADORA NÃO ABRIGADA
DECLARAÇÃO CRONOGRAMA
Obra: SUBESTAÇÃO BIBLIOTECA
Endereço da obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP 98590-000 - Santo Augusto - Rio Grande do Sul/RS.
Na condição de Responsável Técnico pelo orçamento declaro para os devidos fins, que o CRONOGRAMA da obra deverá ser vencido em uma única parcela de 20 (vinte) dias. Este fato se deve às condições desta obra, que é facilmente executada nesse prazo por existir poucos serviços e que não demandam etapas que devam ser coordenadas entre si, mas um único tipo de serviço, no caso serviços em eletricidade.
SANTA MARIA, 22 DE AGOSTO DE 2018
ENG. ELETRICISTA CEDENIR BORGHETTI
SIAPE 1756683
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO